## аварийные отклчения
Информация о техническом состоянии сетей: сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление по присоединениям 110/35/10 - 6 кВ за май 2013 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 03.05.13. | 18:10 | 18:15 | 0:05 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 175.
3 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 04.05.13. | 12:34 | 12:44 | 0:10 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх, откл. ЯКНО эк-ров № 15, 44, 500.
4 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 04.05.13. | 12:55 | 13:02 | 0:07 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 175.
5 | ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 04.05.13. | 12:57 | 13:09 | 0:12 |  | 1 |  |  | Перехлест проводов в пролете опор № 40-1А и 40-2А.
6 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 04.05.13. | 13:13 | 13:26 | 0:13 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 44.
7 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 04.05.13. | 13:26 | 13:39 | 0:13 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх, откл. ЯКНО эк-ров № 15, 44, 175, 500.
14 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 06.05.13. | 16:37 | 16:50 | 0:13 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена
16 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 08.05.13. | 18:00 | 18:05 | 0:05 |  | 1 |  |  | Перекрытие токоприемника эк-ра № 175.
18 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 10.05.13. | 13:25 | 13:50 | 0:25 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
23 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 10.05.13. | 13:39 | 14:07 | 0:28 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
24 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 10.05.13. | 13:39 | 14:07 | 0:28 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
25 | ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал | 10.05.13. | 13:39 | 14:56 | 1:17 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно.
26 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.05.13. | 13:40 | 13:50 | 0:10 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
27 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.05.13. | 13:41 | 19:09 | 5:28 |  | 1 |  |  | Обрыв проводов, падение оп. № 2.
28 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 10.05.13. | 14:09 | 14:56 | 0:47 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно.
31 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 10.05.13. | 15:11 | 20:11 | 5:00 |  |  |  | 1 | Обрыв шлейфа на оп. № 1.
32 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 11.05.13. | 18:20 | 18:40 | 0:20 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Перехлест проводов.
33 | ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 11.05.13. | 18:50 | 19:37 | 0:47 |  |  | 1 |  | Повреждение КЛ ТП 29-20-01.
34 | ПС РП-2 | яч 209 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит | 12.05.13. | 13:09 | 13:42 | 0:33 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
40 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 12.05.13. | 18:40 | 18:44 | 0:04 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
41 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 13.05.13. | 11:37 | 11:47 | 0:10 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
42 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 13.05.13. | 11:52 | 12:12 | 0:20 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно.
43 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 13.05.13. | 15:05 | 15:19 | 0:14 |  |  | 1 |  | Перехлёст проводов отп. № 3.
44 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 13.05.13. | 15:37 | 15:44 | 0:07 |  | 1 |  |  | Перехлёст проводов на ЯКНО эк-ра № 500.
45 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 13.05.13. | 17:35 | 17:42 | 0:07 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
46 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 13.05.13. | 18:44 | 18:51 | 0:07 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.Запуск насоса на Водоканале.
67 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 15.05.13. | 3:42 | 4:15 | 0:33 |  |  | 1 |  | Поиск «земли» 1сек/6кВ. ПВ успешно. ЛР № 66 отключен.
68 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 15.05.13. | 12:45 | 13:22 | 0:37 |  |  |  | 1 | Поиск «земли» 1сек/6кВ. ПВ успешно. ЛР №66 отключен
71 | ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Базовые строит. Матер. | Кирпичный завод | 16.05.13. | 18:35 | 18:43 | 0:08 |  | 1 |  |  | Запуск ВВ двигателя.
72 | ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | 17.05.13. | 16:13 | 16:14 | 0:01 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
73 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 17.05.13. | 16:14 | 16:43 | 0:29 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
83 | ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | 17.05.13. | 22:59 | 23:00 | 0:01 |  |  |  | 1 | Поиск земли в сети 35кВ.
86 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 18.05.13. | 20:18 | 20:20 | 0:02 |  | 1 |  |  | Наброс на провода.
96 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 21.05.13. | 18:20 | 19:10 | 0:50 |  |  |  | 1 | Отключен ОР № 151. Повреждение изолятора на ТП 29-04-05.

## информация о вводе в ремонт
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за май 2013 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 12
9 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 06.05.13. | 10:05 | 10:40 | 0:35 | Ремонт
42 | ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал | 10.05.13. | 18:25 | 20:19 | 1:54 | Ремонт
43 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 10.05.13. | 21:13 | 21:41 | 0:28 | Ремонт
44 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 2013-05-11 | 3:20 | 3:23 | 0:03 | Ремонт
47 | ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 11.05.13. | 21:11 | 21:19 | 0:08 | Ремонт
86 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 15.05.13. | 6:19 | 6:24 | 0:05 | Ремонт
87 | ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | 15.05.13. | 7:25 | 13:02 | 5:37 | Ремонт
89 | ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал | 15.05.13. | 14:20 | 15:30 | 1:10 | Ремонт
90 | ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал | 15.05.13. | 14:20 | 15:30 | 1:10 | Ремонт
91 | ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал | 15.05.13. | 15:56 | 16:28 | 0:32 | Ремонт
92 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 15.05.13. | 17:07 | 17:22 | 0:15 | Ремонт
95 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 16.05.13. | 10:07 | 16:39 | 6:32 | Ремонт
96 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 16.05.13. | 10:19 | 16:39 | 6:20 | Ремонт
98 | ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 17.05.13. | 19:17 | 19:43 | 0:26 | Ремонт
113 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 18.05.13. | 20:46 | 20:52 | 0:06 | Ремонт
132 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 23.05.13. | 10:40 | 15:17 | 4:37 | Ремонт
133 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 23.05.13. | 10:40 | 15:17 | 4:37 | Ремонт
142 | ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | 27.05.13. | 12:00 | 13:02 | 1:02 | Ремонт
148 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 2013-05-29 | 10:00 | 17:00 | 7:00 | Ремонт
149 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 2013-05-29 | 10:00 | 17:00 | 7:00 | Ремонт