## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за май 2015 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.05.15. | 1:50 | 2:00 | 0:10 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
2 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.05.15. | 5:05 | 5:48 | 0:43 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
3 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 03.05.15. | 2:42 | 2:48 | 0:06 | 1 |  |  |  | ПВ успешное.
4 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 03.05.15. | 3:04 | 3:54 | 0:50 | 1 |  |  |  | На ЦРП шахты отключен ввод яч 111.Произведен осмотр ВЛ замечаний нет
5 | ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 03.05.15. | 3:19 | 3:22 | 0:03 | 1 |  |  |  | При включении СВ на ЦРП шахты. Отключен СВ.
6 | ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 03.05.15. | 3:33 | 3:40 | 0:07 | 1 |  |  |  | При включении СВ на ЦРП шахты. Отключен СВ.
7 | ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов | 03.05.15. | 2:52 | 8:00 | 5:08 |  |  | 1 |  | Перехлест спуска разрядника фаза «А», на опоре № 51
8 | ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 08.05.15. | 13:10 | 13:35 | 0:25 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр 1Т/35кВ, 1сек/6кВ, замечаний нет. Вкл. 1Т/35кВ на хх успешно.
9 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.05.15. | 2015-05-09 23:51 | 2015-05-10 00:07 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 31.
10 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 11.05.15. | 14:50 | 14:57 | 0:07 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 11732.
11 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 14.05.15. | 8:50 | 8:54 | 0:04 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно. На ЦТП от МТЗ откл. яч. 13 "Красноозерная", работа крана в охранной зоне ЛЭП.
12 | ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 14.05.15. | 10:30 | 10:55 | 0:25 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр 1Т/35кВ, 1сек/6кВ, замечаний нет. Вкл. 1Т/35кВ на хх успешно.
13 | ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 15.05.15. | 19:02 | 19:23 | 0:21 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр 1Т/35кВ, 1сек/6кВ, замечаний нет. Вкл. 1Т/35кВ на хх успешно.
14 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.05.15. | 0:20 | 1:14 | 0:54 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет, причина не установлена.
15 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 17.05.15. | 8:40 | 8:46 | 0:06 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр 2Т/35кВ, 2сек/6кВ, замечаний нет. Вкл. 2Т/35кВ на хх успешно.
16 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.05.15. | 16:35 | 18:35 | 2:00 |  |  |  | 1 | Сгорела опора № 96.
17 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 19.05.15. | 17:45 | 18:16 | 0:31 | 1 |  |  |  | Перехлест проводов, при производстве взрывных работ.
18 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 22.05.15. | 14:28 | 14:45 | 0:17 |  | 1 |  |  | Запуск ЭШ № 10.
19 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.05.15. | 12:11 | 12:15 | 0:04 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 2.
20 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.05.15. | 12:24 | 12:32 | 0:08 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ров № 477, 99.
21 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.05.15. | 17:14 | 17:24 | 0:10 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, произведен осмотр ВЛ, замечаний нет, причина отключения не установлена.
22 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 26.05.15. | 21:09 | 21:27 | 0:18 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
23 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.05.15. | 2:17 | 2:39 | 0:22 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
24 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.05.15. | 4:30 | 4:38 | 0:08 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
25 | ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 28.05.15. | 4:22 | 4:22 | 0:00 |  |  |  | 1 | АПВ успешно. От 2ст. ТЗНП откл. ЛЭП С-319. Произведен осмотр ВЛ-110кВ, на оп. № 20: следы перекрытия на проводе, гирлянде, разрушение восьмого изолятора в гирлянде, замены не требуется.
26 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 28.05.15. | 8:30 | 8:54 | 0:24 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 1844.
27 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 28.05.15. | 12:07 | 12:35 | 0:28 |  | 1 |  |  | Пробой токосъема эк-ра № 1844.
28 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.05.15. | 14:30 | 15:00 | 0:30 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
29 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.05.15. | 16:25 | 16:45 | 0:20 |  |  | 1 |  | Срыв изолятора.
30 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.05.15. | 14:06 | 14:45 | 0:39 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 101.
31 | ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 30.05.15. | 12:28 | 12:28 | 0:00 |  |  |  | 1 | АПВ успешно. От 2ст. ДЗТ аварийно откл. 1Т/110кВ ПС Подсинее, попадание животного на шины 10кВ.
Итого: |  |  |  |  | 7: 16:04; 8: 13; 9: 6; 10: 9; 11: 3
Итого%: |  |  |  |  | 8: 41.94%; 9: 19.35%; 10: 29.03%; 11: 9.677%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | Теплоэнерго | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление