## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за июнь 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.06.16. | 18:41 | 19:09 | 0:28 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
2 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.06.16. | 23:08 | 23:22 | 0:14 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
3 | ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская | 02.06.16. | 15:38 | 15:46 | 0:08 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно. Осмотр ВЛ 6кВ «рабочая», «вентиляционная», ЦПП произведен, замечаний нет. Осмотр ЛЭП-6кВ ф.111, ф.128 произведен, замечаний нет.
4 | ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская | 02.06.16. | 15:38 | 15:47 | 0:09 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно. Осмотр ВЛ 6кВ «рабочая», «вентиляционная», ЦПП произведен, замечаний нет. Осмотр ВЛ 6кВ ф.111, 128 произведен, замечаний нет.
5 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 05.06.16. | 2016-06-05 17:42 | 2016-06-06 12:26 | 18:44 |  | 1 |  |  | Пробой концевой муфты на оп. № 1.
6 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.06.16. | 16:24 | 16:52 | 0:28 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
7 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.06.16. | 16:40 | 17:42 | 1:02 |  |  |  | 1 | Нарушение целостности изолятора на оп. № 17.
8 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.06.16. | 22:25 | 23:19 | 0:54 |  |  | 1 |  | Срыв изолятора на СВ отпайки № 17.
9 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.06.16. | 22:25 | 23:39 | 1:14 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Откл. СВ отп. № 9.
10 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 11.06.16. | 13:28 | 13:53 | 0:25 |  |  | 1 |  | Включение не успешно. Откл. СВ № 4.
11 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 11.06.16. | 13:53 | 14:42 | 0:49 |  |  | 1 |  | Включение не успешно. Откл. СВ № 2А, 3.
12 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 11.06.16. | 14:42 | 16:09 | 1:27 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Произведен осмотр, замечаний нет.
13 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 14.06.16. | 15:25 | 15:31 | 0:06 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 99.
14 | ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит" | 15.06.16. | 2:11 | 2:23 | 0:12 | 1 |  |  |  | ПВ не успешно.
15 | ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит" | 15.06.16. | 2:23 | 10:52 | 8:29 | 1 |  |  |  | Повреждения концевой муфты на ТП 2-10-17 РСУ.
16 | ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 15.06.16. | 7:38 | 8:03 | 0:25 |  |  |  | 1 | Аварийное отключение С-319 от 1ст. ТЗНП на ПС «Райково». ПВ успешно. Перекрытие гирянды подвесной изоляции ф.В на оп. № 9 ВЛ С-319 отп. Белоярская.
17 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 15.06.16. | 7:42 | 8:30 | 0:48 |  |  |  | 1 | ПВ успешное. Произведен осмотр, причина не установлена.
18 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 15.06.16. | 7:47 | 8:07 | 0:20 | 1 |  |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр, причина не установлена.
19 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.06.16. | 7:47 | 8:54 | 1:07 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Откл. ЯКНО № 44, эк-ра № 99.
20 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.06.16. | 9:12 | 10:20 | 1:08 |  |  | 1 |  | Включение на х.х. Откл. ЯКНО № 44, эк-р № 99.
21 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.06.16. | 10:20 | 10:35 | 0:15 |  |  | 1 |  | Включение на х.х. Откл. ЯКНО № 44, эк-р № 99.
22 | ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит" | 15.06.16. | 2016-06-15 10:52 | 2016-06-17 00:42 | 37:50 | 1 |  |  |  | Повреждения кабеля от яч. 1017 до оп. № 1.
23 | ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 15.06.16. | 10:52 | 10:57 | 0:05 | 1 |  |  |  | ПВ успешно. Произведен осмотр замечаний нет.
24 | ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 15.06.16. | 12:25 | 12:25 | 0:00 |  |  |  | 1 | Аварийное откл. С-99 от 1ст. ТЗНП на ПС «Абакан-Районная» АПВ успешно. Произведен осмотр ПС, замечаний нет. Произведен осмотр ВЛ-110кВ замечаний нет.
25 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.06.16. | 18:34 | 19:01 | 0:27 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
26 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.06.16. | 13:41 | 14:18 | 0:37 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 43.
27 | ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 19.06.16. | 13:47 | 13:58 | 0:11 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
28 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 13:50 | 13:58 | 0:08 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
29 | ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 13:50 | 13:58 | 0:08 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
30 | ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 13:50 | 13:58 | 0:08 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
31 | ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 15:10 | 15:10 | 0:00 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
32 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 15:10 | 15:10 | 0:00 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
33 | ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 15:10 | 16:17 | 1:07 |  |  |  | 1 | ПВ успешно, произведен осмотр, замечаний нет.
34 | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.06.16. | 15:10 | 15:10 | 0:00 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
35 | ПС "Белоярская" | яч 13 | Рыбзавод | Рыбзавод | 19.06.16. | 15:10 | 16:35 | 1:25 |  |  |  | 1 | ПВ успешно, произведен осмотр, замечаний нет.
36 | ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал | 21.06.16. | 2016-06-21 06:50 | 2016-06-22 06:18 | 23:28 | 1 |  |  |  | Пробой концевой муфты на оп. № 1.
37 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 21.06.16. | 18:50 | 19:21 | 0:31 |  | 1 |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр ЛЭП замечаний не выявлено.
38 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 21.06.16. | 19:15 | 20:49 | 1:34 |  |  | 1 |  | Попадание птицы в ТП-14. Откл. отп. № 6.
39 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.16. | 23:15 | 23:19 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Поиск "земли" на 1сек/6кВ.
40 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.16. | 23:19 | 23:28 | 0:09 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Поиск "земли" на 1сек/6кВ.
41 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.06.16. | 0:55 | 1:00 | 0:05 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 70, откл СВ № 5.
42 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.06.16. | 1:16 | 1:29 | 0:13 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний невыявлено. Откл. ЯКНО эк-ра № 70 откл. СВ № 5.
43 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.06.16. | 2:58 | 3:06 | 0:08 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Поиск "земли" на 1сек/6кВ.
44 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.06.16. | 2:58 | 3:48 | 0:50 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Поиск "земли" на 1сек/6кВ.
45 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.06.16. | 8:40 | 8:57 | 0:17 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний невыявлено. Откл. СВ № 1.
46 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.06.16. | 20:30 | 21:26 | 0:56 |  |  | 1 |  | Повреждение ВЛ-6кВ автотехникой в пролете опор № 16-17, СВ № 3 отключен. ПВ включение не успешно.
47 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.06.16. | 20:36 | 21:07 | 0:31 | 1 |  |  |  | Включение на хх успешно. Откл. ЯКНО эк-ра № 78, № 43.
48 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.06.16. | 21:26 | 23:13 | 1:47 |  |  | 1 |  | Включение на хх успешно. Откл. СВ № 7, 3, 2, 10.
49 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.06.16. | 22:48 | 23:39 | 0:51 | 1 |  |  |  | Включение на хх успешно. Откл. СВ № 9А.
50 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.06.16. | 0:35 | 1:36 | 1:01 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 43.
51 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 1:20 | 1:39 | 0:19 |  | 1 |  |  | ПВ не успешно.
52 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 1:39 | 2:25 | 0:46 |  |  |  | 1 | Поиск "земли" в сети 6кВ. Откл. СР № 66.
53 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 2:25 | 3:01 | 0:36 |  |  |  | 1 | Поиск "земли" в сети 6кВ. Откл. СР №66/50.
54 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 3:01 | 4:12 | 1:11 |  |  |  | 1 | Поиск "земли" в сети 6кВ. Откл. СР №18/1 .
55 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 4:12 | 5:50 | 1:38 |  |  |  | 1 | Разрыв шлейфов на №1.
56 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 6:03 | 7:55 | 1:52 |  |  |  | 1 | Подключение шлейфов на оп. №1.
57 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 24.06.16. | 8:09 | 8:36 | 0:27 |  |  |  | 1 | Включение СР № 66.
58 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 25.06.16. | 7:59 | 9:07 | 1:08 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 25, 10, эк-ры № 36, 47.
59 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 25.06.16. | 10:24 | 11:10 | 0:46 |  |  |  | 1 | Поиск "земли" в сети 6кВ. Вкл. СР № 66/6.
60 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 25.06.16. | 11:10 | 11:58 | 0:48 |  |  |  | 1 | Поиск "земли" в сети 6кВ. Откл. СР 66-50. Произведен осмотр, причина не установлена.
61 | ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 25.06.16. | 18:15 | 18:55 | 0:40 |  |  | 1 |  | ПВ успешно, произведен осмотр, замечаний нет.
62 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 26.06.16. | 14:40 | 15:06 | 0:26 |  | 1 |  |  | Включение на хх успешно. Откл. ЯКНО эк-ров № 36, 31, 47, 10.
63 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 27.06.16. | 22:39 | 22:43 | 0:04 |  |  | 1 |  | ПВ успешное.
64 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.06.16. | 22:39 | 23:16 | 0:37 |  |  |  | 1 | ПВ успешное.
65 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.06.16. | 22:39 | 22:48 | 0:09 |  |  |  | 1 | ПВ успешное.
66 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 28.06.16. | 15:57 | 16:32 | 0:35 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх не успешно. Откл СВ № 1, 2, 3, 21.
67 | ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 28.06.16. | 16:32 | 16:34 | 0:02 |  | 1 |  |  | ПВ успешное.
68 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 28.06.16. | 16:32 | 16:43 | 0:11 |  | 1 |  |  | Обрыв провода СВ № 9.
69 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 29.06.16. | 5:07 | 5:18 | 0:11 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 95.
70 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.06.16. | 15:58 | 16:06 | 0:08 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
71 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.06.16. | 16:03 | 16:23 | 0:20 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
72 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.06.16. | 16:05 | 17:03 | 0:58 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО водоотлива, эк-ров № 45, 71.
73 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.06.16. | 17:17 | 17:19 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
74 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.06.16. | 17:18 | 17:45 | 0:27 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
75 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.06.16. | 17:18 | 17:47 | 0:29 |  |  |  | 1 | Перекрытие птицей КТП освещения (отпайка №4).
76 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 29.06.16. | 18:01 | 18:25 | 0:24 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл СВ отп. № 1. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
Итого: |  |  |  |  | 7: 128:37; 8: 14; 9: 12; 10: 21; 11: 29
Итого%: |  |  |  |  | 8: 18.42%; 9: 15.79%; 10: 27.63%; 11: 38.16%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | В 3502 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | Рыбзавод | Рыбзавод
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление