## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за август 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 01.08.16. | 1:25 | 2:18 | 0:53 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. КТП № 6.
2 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 01.08.16. | 7:10 | 10:05 | 2:55 |  |  | 1 |  | Неисправность реле утечки АЗУР-4 фидерном автомате конвейерной линии № 4.
3 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 01.08.16. | 11:45 | 12:58 | 1:13 | 1 |  |  |  | Перекрытие высоковольтных предохраниетелей КТП № 6.
4 | ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 04.08.16. | 12:24 | 12:27 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
5 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 04.08.16. | 12:27 | 12:45 | 0:18 |  |  |  | 1 | Пробой КЛ КРУВ № 1.
6 | ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 04.08.16. | 12:27 | 12:32 | 0:05 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
7 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 04.08.16. | 12:27 | 12:32 | 0:05 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
8 | ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление | 05.08.16. | 0:20 | 0:28 | 0:08 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
9 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 06.08.16. | 16:29 | 19:00 | 2:31 |  | 1 |  |  | Обрыв грузовым автомобилем провода в пролете оп. № 95-46-3 оп. № 95-46-4.
10 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 07.08.16. | 3:47 | 11:41 | 7:54 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
11 | ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 07.08.16. | 3:47 | 5:45 | 1:58 |  | 1 |  |  | Включение не успешно.
12 | ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 07.08.16. | 5:45 | 9:00 | 3:15 |  | 1 |  |  | Повреждение КЛ от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66.
13 | ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.08.16. | 11:45 | 11:47 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
14 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 07.08.16. | 11:46 | 11:57 | 0:11 |  |  |  | 1 | Пробой КЛ КРУВ № 6.
15 | ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 07.08.16. | 11:46 | 11:58 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
16 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 07.08.16. | 11:46 | 11:59 | 0:13 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
17 | ПС РП-2 | яч 209 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:24 | 19:13 | 0:49 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
18 | ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
19 | ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
20 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
21 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
22 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 07.08.16. | 18:38 | 19:21 | 0:43 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
23 | ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
24 | ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:38 | 19:54 | 1:16 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
25 | ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:38 | 18:50 | 0:12 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
26 | ПС РП-3 | В1Т/6 | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.08.16. | 18:34 | 18:45 | 0:11 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
27 | ПС РП-3 | В2Т/6 | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.08.16. | 18:34 | 18:45 | 0:11 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
28 | ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.08.16. | 19:21 | 19:24 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
29 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 07.08.16. | 18:05 | 21:52 | 3:47 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
30 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:12 | 19:00 | 0:48 |  |  |  | 1 | ПВ не успешно.
31 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 18:17 | 19:00 | 0:43 |  |  | 1 |  | ПВ не успешно.
32 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 19:00 | 20:05 | 1:05 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх не успешно.
33 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 19:00 | 20:05 | 1:05 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно.
34 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 20:05 | 22:50 | 2:45 |  |  |  | 1 | Вкл. не успешно, отключен СВ 9А.
35 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 20:05 | 22:30 | 2:25 |  |  | 1 |  | Вкл. успешно, отключены СВ № 5, 6, 7, 8, 9.
36 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 2016-08-07 22:50 | 2016-08-08 06:05 | 7:15 |  |  |  | 1 | Неисправность СВ № 9А. Замена СВ.
37 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.08.16. | 2016-08-07 22:30 | 2016-08-08 00:52 | 2:22 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
38 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.08.16. | 0:52 | 2:14 | 1:22 |  |  | 1 |  | Неисправность СВ № 5.
39 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 08.08.16. | 5:08 | 5:39 | 0:31 |  |  | 1 |  | Отключеня ЯКНО эк-ров № 70, 71.
40 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 08.08.16. | 9:35 | 10:30 | 0:55 |  |  | 1 |  | Провис проводов ВЛ-6кВ.
41 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 08.08.16. | 10:30 | 10:40 | 0:10 |  |  | 1 |  | Включение на х х успешно. Откл. СВ эк-ра № 12587,1214, 247, 345.
42 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 09.08.16. | 10:50 | 11:30 | 0:40 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 40.
43 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 09.08.16. | 11:05 | 11:38 | 0:33 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 36.
44 | ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 09.08.16. | 15:48 | 15:55 | 0:07 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
45 | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 09.08.16. | 15:48 | 16:21 | 0:33 |  |  |  | 1 | Попадание птицы на СВ отп. № 2.
46 | ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.08.16. | 12:48 | 13:01 | 0:13 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
47 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.08.16. | 12:53 | 13:35 | 0:42 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
48 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.08.16. | 13:35 | 13:50 | 0:15 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 6кВ, откл. вручную. Откл. Р-85 от ТП 29-04-01.
49 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.08.16. | 13:53 | 14:32 | 0:39 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 6кВ, откл. вручную. Откл. Р-66.
50 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.08.16. | 14:32 | 16:18 | 1:46 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 6кВ, откл. вручную. Откл. СР-66-50.
51 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 11.08.16. | 8:35 | 9:29 | 0:54 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
52 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 11.08.16. | 10:08 | 10:25 | 0:17 |  |  |  | 1 | Отключено РТП 18-1-Р25
53 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 11.08.16. | 17:54 | 18:50 | 0:56 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
54 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 12.08.16. | 0:23 | 0:24 | 0:01 |  | 1 |  |  | ПВ успешное.
55 | ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.08.16. | 0:23 | 0:30 | 0:07 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
56 | ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.08.16. | 0:23 | 2:54 | 2:31 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
57 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.08.16. | 0:23 | 3:05 | 2:42 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
58 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 12.08.16. | 13:07 | 13:50 | 0:43 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра ЭКГ №1.
59 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 14.08.16. | 10:38 | 10:50 | 0:12 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ на эк-ра № 70.
60 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 14.08.16. | 11:03 | 13:17 | 2:14 | 1 |  |  |  | ПВ неуспешное.
61 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 14.08.16. | 13:17 | 21:03 | 7:46 | 1 |  |  |  | Перекрытие птицей, опора № 1.
62 | ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 15.08.16. | 13:44 | 14:48 | 1:04 |  | 1 |  |  | Наклон опоры, провис проводов.
63 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 18.08.16. | 7:04 | 7:08 | 0:04 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
64 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.08.16. | 7:04 | 8:12 | 1:08 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
65 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.08.16. | 7:04 | 8:10 | 1:06 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно, откл. СВ № 1. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
66 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 19.08.16. | 13:10 | 14:17 | 1:07 |  |  |  | 1 | Отыскание "земли" 1с/6кВ. Откл. ЯКНО эк-ра № 11673.
67 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 19.08.16. | 14:20 | 15:05 | 0:45 |  |  |  | 1 | Пробой сетевого двигателя эк-ра № 11673.
68 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 20.08.16. | 16:02 | 16:40 | 0:38 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл ЯКНО эк-ров № 36, 47, 10, 31.
69 | ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит" | 21.08.16. | 4:45 | 4:53 | 0:08 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
70 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.08.16. | 7:50 | 8:31 | 0:41 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл отпайки №3, №5.
71 | ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.08.16. | 8:07 | 9:47 | 1:40 |  | 1 |  |  | Отключено ЯКНО № 30.
72 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.08.16. | 7:25 | 7:37 | 0:12 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 70.
73 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.08.16. | 14:50 | 15:29 | 0:39 |  |  | 1 |  | Включение на хх успешно. Откл. ЯКНО № 78, 99.
74 | ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление | 24.08.16. | 0:05 | 0:08 | 0:03 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
75 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 24.08.16. | 14:06 | 14:09 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
76 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 24.08.16. | 14:07 | 14:30 | 0:23 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
77 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 24.08.16. | 14:08 | 14:42 | 0:34 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
78 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 26.08.16. | 20:15 | 20:48 | 0:33 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Включение на х. х. Откл. ЯКНО № 12587, 345, 247, 1214.
79 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 27.08.16. | 17:20 | 17:25 | 0:05 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
80 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.16. | 17:20 | 17:32 | 0:12 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
81 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.16. | 17:20 | 17:32 | 0:12 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
82 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 29.08.16. | 18:10 | 18:53 | 0:43 | 1 |  |  |  | Неисправность Рк СВ № 19.
83 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 30.08.16. | 10:32 | 11:20 | 0:48 |  |  | 1 |  | Включена на хх. Откл. экскаваторы № 12587, 345, 1214, 247.
84 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 30.08.16. | 23:40 | 0:08 | 0:28 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 12587.
85 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 31.08.16. | 0:30 | 1:50 | 1:20 |  |  | 1 |  | Пробой перемычки токоприемника эк-ра № 1214.
Итого: |  |  |  |  | 7: 90:01; 8: 18; 9: 10; 10: 22; 11: 35
Итого%: |  |  |  |  | 8: 21.18%; 9: 11.76%; 10: 25.88%; 11: 41.18%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | В 3502 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"